Техническое задание

На выполнение работ по реагентной обработке: катионит Purolite C100С

| Краткая информация об заказчике |  |
| --- | --- |
| - Наименование и местоположение объекта | ТЭЦ, ХВП |
| - Назначение объекта | Фильтрующий материал в натрий-катионитовых фильтрах № 1-7 I ступени; № 1-2 II ступени |
| - Данные о заказчике | ПАО «Запорожсталь», ТЭЦ |

- Суть проблемы:

  - Описание технологической схемы и процесса;

Натрий-катионитовые фильтры предназначены для глубокого умягчения воды за счет загруженного в фильтр катионитового материала Пьюролайт С-100С. При фильтрации воды через катионитовые фильтры осуществляется перевод кальциевых и магниевых соединений в легкорастворимые натриевые, не образующие накипи на поверхностях нагрева.

  - Причины необходимости проведения хим. обработки.

Приготовление химочищенной воды соответствующего качества для подачи на котлоагрегаты ТЭЦ, СИО, ДП, МП.

  - Технологическая принципиальная схема процесса (приложить, если есть).

Катионитовый фильтр представляет собой цилиндрический сосуд с двумя сферическими днищами. В нижнем днище установлена щелевая дренажная система, состоящая из коллектора и 32 отходящих от него лучей, на которых нарезаны щели S = 0.5 мм.

На дренажную систему засыпается подстилка из антрацита фракции 1.0 – 5 мм, высота - 250 мм. На подстилочные слои засыпается катионит Пьюролайт С100 – С. Над слоем катионитового материала расположено разбрызгивающее устройство для подвода раствора соли. Схема - приложение 1

- Исходные данные по объекту хим. обработки

Общие данные по контуру (температура, мощность, производительность, объем воды в цикле, подпитка, продувки и т.п.)

| Параметр | I ступень | II ступень |
| --- | --- | --- |
| Площадь сечения натрий катионитового фильтра | 7.07 м2 | 7.07 м2 |
| Диаметр | 3.0 м | 3.0 м |
| Высота слоя катионита | 1.5 м | 1.0 м |
| Объем загруженного материала | 10.6 м3 | 7 м3 |
| Производительность | 50-150 м3/час | 200 м3/час |

Характеристика катионита PUROLETE C100C

| Диаметр зерен | 0.3-1.25 мм |
| --- | --- |
| Насыпной вес | 0.75 - 0.8 т/м3 |
| Емкость поглощения | > 500 гэкв/м3 |

  - Показатели качества воды контура, подпитки и т.п. (возможно представление информации в другой таблице, наиболее подходящей для детального описания данного процесса).

Согласно «Правил будови і технічної експлуатації водопідготовчих установок і засобів організації і проведення водно-хімічного режиму енергообєктів» высота катионита 1 ступени должна составлять 1,7м; 2 ступени – 1,0м, досыпка катионита должна производиться 1 раз в год  в количестве 10% от загруженного объема катионита (в каждый фильтр 1м3 ). Досыпка производится ежегодно после вскрытия фильтра и количество загружаемого катионита зависит от его  высоты  в натрий –катионитовых фильтрах 1 и 2 ступени. Категорически не допускается смешение катионита Пьролайт и катионитов аналогов других марок иных производителей. При смешении катионитов различных марок и производителей может привести к  снижению фильтроцикла, разрушению одного материала другим.

- Показатели оценки эффективности реагентной обработки.

| Показатели | Нормируемые значения |
| --- | --- |
| Жесткость, мкгэкв./дм3 | 10 |
| Щелочность общая, мгэкв/дм3 | 0,7-1,0 |
| Содержание железа, мкг/дм3 | 130-300 |
| рН, ед.рН | Не нормируется |

  - Количественные показатели.

| № | Параметр | Места замеров | Ед. измерения | Показатель оценки (более/менее либо другое) | Целевое, нормативное значение | Допустимые отклонения (абсолютные значения или %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость | Натрий-катионитовые фильтры 1 и 2 ступени | мкгэкв./дм3 |  | 10 | Мах 15 |
| 2 | Щелочность общая | Натрий-катионитовые фильтры 1 и 2 ступени | мгэкв/дм3 |  | 0,7-1,0 | Мах 1.2 |

  - Качественные (все что невозможно оцифровать, если есть)

В ходе эксплуатации, при отклонении фактических показателей от заявленных, при соблюдении условий дозировки реагентов, поставщик за свой счет должен разработать мероприятия по возврату показателей в норму (допоставка реагентов, увеличение концентрации активного вещества и пр.).

- Минимальный перечень работ (услуг)/оборудования которые поставщик обязан выполнять/поставить в рамках сопровождения договора на поставку реагентов.

(не относится к периоду опытно-промышленных испытаний)

| № | Наименование работ/услуги/перечень оборудования | Периодичность | Доп. требования к услуге/оборудованию |
| --- | --- | --- | --- |

- Требования к предлагаемым реагентам

  - Обязательные (общие для всех контуров и активов).

1) Стабилизационная обработка должна предусматривать применение комплексных реагентов. Недопустима поставка реагентов для контура охлаждения от различных поставщиков;

2) Реагенты должны обеспечивать защитное свойства поверхностей металла оборудования на период простоев;

3) Реагенты должны иметь параметры, обеспечивающие его применение в условиях производства (низкую температуру застывания, отсутствие негативного воздействия на оборудование и окружающую среду). Срок хранения – не менее 1 года (при меньшем сроке дополнительно согласовывается с заказчиком)

4) Реагент должен иметь паспорт безопасности с указанием в своем составе вредных веществ, согласно классификатора CAS или ЕС, токсикологический паспорт, санитарно-эпидемиологическое заключение, отвечать требованиям СанПиН №6026. При применении реагентов, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК;

5) на каждый реагент должна быть предоставлена инструкция по использованию реагентов, заверенная ответственным лицом и печатью производителя реагентов; методика измерения остаточной концентрации вещества в воде; методика определения массовой доли активного вещества; основные физико-химические свойства; срок и условия хранения.  Перечень документов на поставляемую продукцию предоставляется в электронном виде в адрес заказчика

6) Качество реагентов должно соответствовать требованиям ТУ (либо другому нормативному документу), подтвержденное сертификатом качества на поставку продукции.

7) Нормативные документы должны содержать методики документарной и лабораторной проверки для определения качества реагентов (входной контроль ОТК).

  - Дополнительные (применительно к конкретному контуру и реагентам)

- Требования к поставщикам

  - Организация-поставщик должна быть производителем, предлагаемых реагентов. Наличие у поставщика собственной производственной базы обязательно. Специалистами заказчика должна быть проведена предварительная оценка производственных мощностей производителя реагентов с целью предотвращения рисков, связанных с нарушением условий поставки реагентов и их пр-ва;

  - Иметь разрешение на начало работ/декларацию соответствия, выданную Государственной службой Украины по вопросам охраны труда (уточнить требование для нерезидентов и их официальных представителей)

  - Иметь разрешение на начало работ, выданное Государственной инспекцией техногенной безопасности Украины (уточнить требование для нерезидентов и их официальных представителей)

  - Иметь лабораторную базу. Осуществление Организацией лабораторных анализов и сертификации качества сырья и производимой продукции, а также водных сред и отложений обязательны. Химическая лаборатория производителя реагентов должна быть сертифицирована по определению показателей качества исходного сырья, производимой продукции, воды и отложений;

  - Иметь ТУ, У, заключения СЭС и сертификаты/паспорта качества на все предлагаемые реагенты;

  - Быть сертифицированной по Системе менеджмента качества (наличие сертификата ISO 9001 в сфере производства и сбыта химических реагентов, а также оказания инжиниринговых услуг обязательно);

  - Организация-поставщик должна провести обследование водно-химического режима перед началом работ (испытаний);

  - Предприятия, не имеющие опыта сотрудничества с активами, но имеющие опыт работы на аналогичном оборудовании в металлургии или энергетике, обязаны провести лабораторные и опытно-промышленные испытания предлагаемых реагентов.

  - Поставщик должен обеспечить инженерное и техническое сопровождение на весь период действия договора на поставку реагентов в минимальном объеме согласно перечня п.4. настоящего ТЗ. Проведение дополнительного объема работ согласовывается с заказчиком дополнительно;

  - Химическая лаборатория производителя реагентов должна быть сертифицирована по определению показателей качества исходного сырья, производимой продукции, воды и отложений;

  - Поставщик должен соблюдать мероприятия по технике безопасности и охране труда в соответствии с действующими нормами, правилами и государственными стандартами Украины и предприятия заказчика;

- Процедура внедрения нового материала.

  - Не допускаются к применению реагенты, ранее не применяемые на данном контуре. Подбор и оценка эффективности осуществляется в несколько этапов:

I ЭТАП – Предварительный подбор реагентов, осуществляется в лабораториях заказчика с предоставлением Организацией контрольных образцов, предлагаемых реагентов и методик входного контроля и необходимых реактивов для выполнения определений. Предлагаемые реагенты должны подтвердить свою эффективность в лабораторных условиях заказчика;

II ЭТАП – Опытно-промышленные испытания (ОПИ).  Программа ОПИ разрабатывается Организацией совместно с заказчиком. Испытания должны включать обследование водно-химического режима и использование предлагаемых реагентов с целью разработки их применения и подбора оптимальных доз;

  - На период проведения ОПИ Организацией должен обеспечиваться ежедневный технический обзор за реагентной обработкой с выдачей рекомендаций. Перечень тех. работ/материалов/тестов/образцов предоставляемых Организаций в рамках ОПИ дополнительно согласовывается с заказчиком перед началом испытаний.

  - Поставка материалов для проведения ОПИ и условия расчетов за поставленную продукцию на данный период утверждаются решением протоколом Тендерного Комитета;

  - По результатам проведения ОПИ Организацией по согласованию с заказчиком выдается отчет с обоснованием и расчетом доз и точек ввода реагентов и «режимная карта». В случае принятия решения об экономической целесообразности использования данных реагентов, режимная карта оформляется как приложение к договору поставки. (в случае каких либо изменений, делается доп. соглашение).

Приложение 1

Схема натрий-катионитовых фильтров № 1-7 I ступени.

Схема натрий-катионитовых фильтров № 1-7 II ступени.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ТЗ – Текущая ситуация по хим. обработке (указать год, можно несколько)

| № | Тип реагента (биоцид, ингибитор коррозии, накипи, флокулянт, пр.) | Торговое наименования (марка) | Год | Расход, м3 (по заявке) | Расходный коэффициент (РК) | Факторы влияющие на расход | Прочие особенности дозирования и расхода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ионообменная смола | Purolite C100С | 2017 | 2 | 10% от загруженного объема в каждый фильтр | 1. Истираемость 2. Вынос через дренажную систему | Материал заказывается для восполнения уровня в фильтрах | Отсутствие финансирования |
| 2 |  |  | 2018 | 4 |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 3 |  |  | 2019 | 20,1 |  |  |  | Выделено дополнительное финансирование для восполнения уровня до рабочего |