## Фома технічних параметрів шафи
№ п/п | Технічні характеристики |  | Дані щодо технічної пропозиції |  | Примітки
|  | значення | коментарі | значення
Шафи: 3ШРС, 3ШС, 3ЯРП
1 | Технічні характеристики | згідно із завданням на виготовлення B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.03.ЕЛЗ.A.ЕМ.ЗД | Згідно з ЗД | так/ні
2 | Виробники апаратури згідно із завданням на виготовлення B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.03.ЕЛЗ.A.ЕМ.ЗД | вимагається | Згідно з ЗД/Свій варіант | так/ні | Дозволяється заміна на етапі тендеру на такі як, Siemens, АВВ, EATON
3 | Конструктив шафи згідно із завданням на виготовлення B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.03.ЕЛЗ.A.ЕМ.ЗД | вимагається | Згідно з ЗД/Свій варіант | так/ні | Дозволяється заміна на етапі тендеру на такі як, Schneider Electric, EATON, Siemens, ABB
4 | Виробник монтажних комплектуючих, фурнітури | вказує постачальник
5 | Ступінь захисту шафи не менше ніж зазначено в B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.03.ЕЛЗ.A.ЕМ.ЗД | вимагається | Згідно з ЗД/Свій варіант | так/ні
6 | Комплектація чотирма рим-болтами для транспортування | вимагається |  | так/ні | Тільки для 3ШРС
7 | Комплектація сальниковими введеннями | вимагається |  | так/ні
8 | Предбачити кріплення для монтажу кабеля у шафі. | вимагається |  | так/ні
9 | Каркас шафи зі сталі листової товщиною не менше 1,5 мм, двері не менше 2,0 мм | вимагається |  | так/ні
10 | Двері шафи обладнані замком | вимагається |  | так/ні
11 | Двері шафи укомплектовані обмежувачем | вимагається |  | так/ні
12 | Двері шафи укомплектовані кишенею для документації (схеми/креслення) | вимагається |  | так/ні
13 | Виконати заземлення дверей шафи | вимагається |  | так/ні
14 | Підлогові щити та шафи обладнані знімним цоколем | вимагається |  | так/ні
15 | На зовнішній стороні шафи передбачити приєднання для зовнішнього заземлення | вимагається |  | так/ні
16 | Навісні шафи обладнані кріпленнями для монтажу | вимагається |  | так/ні
17 | Виконання маркування апаратури, клемників, кабелів і проводів згідно зі схемами | вимагається |  | так/ні
18 | Усі струмопровідні частини, що перебувають під напругою, повинні бути ізольовані або закриті захисними екранами, кожухами, перегородками чи іншими огородженнями, які унеможливлюють випадковий дотик персоналу до струмоведучих частин під час експлуатації та технічного обслуговування обладнання. | вимагається |  | так/ні
19 | Наявність таблички із зазначенням: Найменування щита, Найменування виробника. Товарний знак (логотип). Заводський номер виробу. Рік виготовлення. Позначення проєкту. Основні електричні характеристики Номінальна робоча напруга (Un). Номінальна частота Номінальний струм НКП (InA) Ступінь захисту Позначення стандарту/тів, за яким виготовлено щит | вимагається |  | так/ні
20 | Наявність референції поставок аналогічного обладнання | вимагається надати | Референції: | так/ні
21 | Комплект запасних частин | надати список | Перелік: | так/ні
Документація
22 | Перелік документації | 1. Паспорти шаф. Повинен містити: -найменування шафи; -тип, маркування; -заводський номер; -дату виготовлення; -технічні характеристики; -ступінь захисту IP; -масу; -гарантійний термін; -відмітку ВТК. 2. Керівництво з монтажу та експлуатації шаф. З описом: -призначення; -умов експлуатації; -правил монтажу; -технічного обслуговування; -заходів безпеки. 3. Принципові електричні схеми -однолінійна схема; -принципові схеми кіл силових та керування; -схеми зовнішніх підключень. 3.1. Схема з'єднань -внутрішніх з'єднань; -клемників; -маркування кабелів та провідників. |  | так/ні
|  | 4. Специфікація обладнання З переліком: -автоматичних вимикачів; -контакторів; -реле; -вимірювальних приладів; -допоміжних матеріалів. 5. Документи щодо відповідності та якості -Декларація відповідності На шафу як завершений виріб. -Сертифікати відповідності технічному регламенту ел.магнітної сумісності. -Сертифікат відповідності технічному регламенту низьковольтного обладнання. 5.1. Сертифікати на комплектуючі Основні: -автоматичні вимикачі; -ПЗВ; -контактори; -джерела живлення; |  | так/ні
|  | 6. Протокол випробувань автоматичних вимикачів шаф. 7. Протокол приймально-здавальних випробувань шаф. З результатами: -візуального контролю; -перевірки схем; -перевірки функціонування; -перевірки блокувань. 8. Протокол вимірювання опору ізоляції -силові кола; -кола керування; -допоміжні кола. 9. Протокол перевірки безперервності захисного PE-провідника |  | так/ні
23 | Готовність коригування схем (при необхідності) | вимагається |  | так/ні
24 | Наявність обладнання, інструменту для виготовлення/складання/випробування шаф | Заповнює постачальник |  | так/ні
25 | Виконання шеф-монтажних робіт | вимагається |  | так/ні
26 | Гарантія | 24 міс. з дати введення в експлуатацію |  | так/ні
27 | Терміни постачання згідно ТЗ | Шафи 3ШРС, 3ШС, 3ЯРП - 18.02.2027р. |  | так/ні
28 | Перелік відступів від цих вимог із зазначенням причин |  |  | так/ні